## Leitlinien
4.8 Gebäudeautomation
4.8.2 Entwurfs- und Ausführungsplanung, Leistungsverzeichnis
b) In Abstimmung mit der Abteilung Energiemanagement ist ein Verbrauchszählerkonzept für Strom, Heizenergie, Wasser und Warmwasser zu entwickeln und in der Planung umzusetzen. Dabei sind nicht nur Fremdverbraucher/nutzer(innen) zu berücksichtigen sondern auch die Möglichkeiten einer begleitenden Verbrauchserfassung zur Überprüfung der Gebäudequalität. Das Zählerkonzept wird vom Energiemanagement freigegeben und nach Ausführung abgenommen.
c) Für jedes abgeschlossene Gebäude über 500 m² NGF (z.B. Turnhalle) und für jeden Nutzer innerhalb eines Gebäudes (z.B. Schulmensen) sind je ein Verbrauchszähler für Strom, Heizenergie und Wasser anzuordnen. Dies gilt auch für temporäre Containerstellungen. Alle Verbrauchszähler (EVU-Verrechnungszähler und Unterzähler) sind mit potentialfreien Impulsausgängen (und evtl. M-Bus) zur zentralen Erfassung auszustatten. Die Impulswertigkeit sollte folgende Werte nicht überschreiten: Strom: 0,01 kWh/Imp., Gas: 0,1 m³/Imp., Wärme: 1 kWh/Imp., Wasser: 1 l/Imp.
d) Für alle Strom-, Heizenergie- und Wasserverbraucher (Gebäude, Gebäudeteile, Geräte), die Jahreskosten von mehr als 2.500 € erwarten lassen sind Unterzähler zu setzen (es gilt die Geräte-ausstattung zur Energie- und Medienerfassung der FKGB/AMEV). Insbesondere ist der Kaltwasser-zulauf und die Wärmemenge für zentrale Warmwasserbereitungsanlagen zu zählen (siehe 4.1.2.j).
e) Bei Liegenschaften mit Jahreskosten für Energie und Wasser über 15.000 € (und grundsätzlich bei Schachtwasserzählern) sind alle Verbrauchszähler auf einen Datenlogger (für die automatische Verbrauchserfassung) und/oder auf das Prozess-Visualisierungs-System aufzuschalten. Dafür ist eine Datensteckdose in der NSHV vorzusehen.

## Lageplan
Lageplan

## Zählerliste
Zählerliste
Liegenschaft
Liegenschaft |  |  | Beispielschule
Straße, Hausnummer |  |  | Musterstraße
Gebäude |  |  | Gebäudebezeichnung | [5 empty] | NRF
| ONR | 1 | Altbau | [5 empty] | 3997 | m²
| ONR | 2 | Neubau | [6 empty] | m²
| ONR | 3 | Anbau | [6 empty] | m²
| ONR | 4 | [7 empty] | m²
| ONR | 5 | [7 empty] | m²
Zähler
| Register | [7 empty] | Impulse/ | Aufschaltung
Zählerplatz | B | L | Medium | Versorgter Bereich/Erzeuger | Einbauort des Zählers | MSB | Gerätenummer | Einheit | Einheit | AVE | GA
E. Elektrozähler (Elektrotechnik)
E.1.0.0 | x | x | Strom | Gesamte Liegenschaft | Altbau NSHV | MSD | 96979 | kWh |  | x
E.1.1.0 | x |  | Strom | Altbau + Anbau Bibliothek | Altbau NSHV | SF |  | kWh |  | x
E.1.2.0 | x |  | Strom | Neubau | Neubau NSHV | SF |  | kWh |  | x
E.1.2.1 | x |  | Strom | Küche | Neubau NSHV | SF |  | kWh |  | x
E.2.0.0 | x |  | Strom | Photovoltaik | Neubau NSHV | SF |  | kWh |  | x
H. Heizenergiezähler (Heizungstechnik)
H.1.0.0 | x |  | Erdgas | Gesamte Liegenschaft | Altbau Heizzentrale | MSD | 6497 | m³ |  | x
H.1.1.0 | x |  | Erdgas | Kochgas Küche | Altbau Heizzentrale | SF |  | m³ |  | x
H.2.0.0 | x |  | Wärme | Pelletkessel | Altbau Heizzentrale | SF |  | kWh |  | x
H.12.1.0 | x |  | Wärme | Altbau + Anbau Bibliothek | Altbau Heizzentrale | SF |  | kWh |  | x
H.12.2.0 | x |  | Wärme | Neubau | Altbau Heizzentrale | SF |  | kWh |  | x
W. Wasserzähler (Sanitärtechnik)
W.1.0.0 | x |  | Wasser | Gesamte Liegenschaft | Altbau Sanitärverteilung | MSD | 264797 | m³ |  | x
W.1.1.0 | x |  | Wasser | Altbau + Anbau Bibliothek | Altbau Sanitärverteilung | SF |  | m³ |  | x
W.1.2.0 | x |  | Wasser | Neubau | Altbau Sanitärverteilung | SF |  | m³ |  | x
W.1.2.1 | x |  | Wasser | Küche | Neubau Sanitärverteilung | SF |  | m³ |  | x
Note on B14: Register: Ein Zähler kann mehrere Register haben z.B. B = Bezug L = Lieferung
Note on J14: Impulse/Einheit: Impulswertigkeit des eingebauten Zählers
Note on A15: Zählerplatz-Kurzzeichen: S.X.Y.Z S = Sparte (E=Elektro, H=Heizenergie, W=Wasser) X = Hauptzählerebene (bei Hauptzählern ist Y und Z = 0) Y = 1. Unterzählerebene (X gibt zugehörigen Hauptzähler an) Z = 2. Unterzählerebene (X.Y gibt zugehörigen 1. Unterzähler an)
Note on B15: B: Bezug aus dem Netz oder aus der Eigenerzeugungsanlage (z.B. PV- oder BHKW-Anlage)
Note on C15: L: Lieferung ins Netz (z.B. Überschuss aus PV- oder BHKW-Anlagen)
Note on D15: Medium: z.B. Strom, Erdgas, Wärme, Wasser
Note on E15: Versorgter Bereich/Erzeuger: Hier ist der von dem Zähler versorgte Bereich (z.B. Küche) oder die Eigenerzeugungsanlage (z.B. Photovoltaik) einzutragen.
Note on F15: Einbauort: Hier ist der genaue Einbauort des Zählers einzutragen (z.B. Gebäudenummer, Raumnummer)
Note on G15: Messstellenbetreiber: z.B: MSD: Mainova-Service-Dienste SYN: Syna GmbH SF: Stadt Frankfurt a.M.
Note on H15: Gerätenummer: Nummer des eingebauten Zählers (ändert sich bei jedem Zählerwechsel)
Note on I15: Einheit: gemessene Einheit z.B. kWh, MWh, m³
Note on K15: AVE: Die Aufschaltung auf die Automatische Verbrauchserfassung des Hochbauamtes ist vorgesehen.
Note on L15: GA: Die Aufschaltung des Zählers auf die Gebäudeautomation ist vorgesehen.

## Elektroschema
E. Zählerschema Elektro
Liegenschaft
Liegenschaft |  |  |  | Beispielschule
Straße, Hausnummer |  |  |  | Musterstraße
Versorgungsnetz
ONR 1 Altbau
|  | E.1.0.0 | Gesamte Liegenschaft
|  | Strom | Altbau NSHV
|  |  | E.1.1.0 |  | Altbau + Anbau Bibliothek
|  |  | Strom |  | Altbau NSHV
ONR 3 Anbau
ONR 2 Neubau
|  |  | E.1.2.0 |  | Neubau
|  |  | Strom |  | Neubau NSHV
[5 empty] | E.1.2.1 | Küche
[5 empty] | Strom | Neubau NSHV
|  | E.2.0.0 | Photovoltaik
|  | Strom | Neubau NSHV

## Heizungsschema
H. Zählerschema Heizung
Liegenschaft
Liegenschaft |  |  |  | Beispielschule
Straße, Hausnummer |  |  |  | Musterstraße
Versorgungsnetz
ONR 1 Altbau
|  | H.1.0.0 | Gesamte Liegenschaft
|  | Erdgas | Altbau Heizzentrale
|  |  | H.1.1.0 |  | Kochgas Küche
|  |  | Erdgas |  | Altbau Heizzentrale
|  | H.2.0.0 | Pelletkessel
|  | Wärme | Altbau Heizzentrale
|  |  | H.12.1.0 |  | Altbau + Anbau Bibliothek
|  |  | Wärme |  | Altbau Heizzentrale
|  |  | H.12.2.0 |  | Neubau
|  |  | Wärme |  | Altbau Heizzentrale
ONR 3 Anbau
ONR 2 Neubau

## Sanitärschema
W. Zählerschema Sanitär
Liegenschaft
Liegenschaft |  |  |  | Beispielschule
Straße, Hausnummer |  |  |  | Musterstraße
Versorgungsnetz
ONR 1 Altbau
|  | W.1.0.0 | Gesamte Liegenschaft
|  | Wasser | Altbau Sanitärverteilung
|  |  | W.1.1.0 |  | Altbau + Anbau Bibliothek
|  |  | Wasser |  | Altbau Sanitärverteilung
|  |  | W.1.2.0 |  | Neubau
|  |  | Wasser |  | Altbau Sanitärverteilung
ONR 3 Anbau
ONR 2 Neubau
[5 empty] | W.1.2.1 | Küche
[5 empty] | Wasser | Neubau Sanitärverteilung